(ПОТРО-01-2002)

Приложение N 3

к Правилам

ПОРЯДОК И СРОКИ

ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ВООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ

### Пожарные стволы, пожарные колонки, разветвления, переходники, водосборники и т.д.

Прочность  и герметичность  корпусов  указанного  оборудования

должна  быть  обеспечена  при гидравлическом давлении,  в 1,5 раза

превышающем   рабочее,   герметичность   соединений - при  рабочем

давлении.  При  этом  не  допускается появление следов воды в виде

капель на наружных поверхностях деталей и в местах соединений.

Периодичность таких испытаний осуществляется 1 раз в год.

НПБ 177-99

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

12. Показатели назначения стволов должны иметь значения, соответствующие указанным в табл. 1.

### Таблица 1

| Показатель | Стволы нормального давления |  | Ствол высокого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dу 50 | Dу 70 | давления |
| 1. Рабочее давление, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 2-3 |
| 2. Расход сплошной струи, л/с, не менее | 2,7 | 7,4 | 2,0 |
| 3. Дальность сплошной струи, м, не менее | 30 | 32 | 23 |

16.3. Прочность и герметичность корпуса ствола (без пенного насадка) при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее, герметичность соединений при рабочем давлении. При этом не допускается появление следов воды в виде капель на наружных поверхностях деталей и в местах соединений.

16.4. Герметичность перекрывного устройства при рабочем давлении в соответствии с ГОСТ 9544.

38. Проверка прочности и герметичности корпуса ствола, герметичности перекрывного устройства

38.1. Проверку прочности и герметичности корпуса ствола и герметичности соединений на соответствие требованиям п. 16.3 проводят при открытом перекрывном устройстве  (при его наличии) и заглушенном выходном отверстии. Время выдержки под давлением не менее 2 мин.

38.2. Герметичность перекрывного устройства на соответствие требованиям п. 16.4 проверяют при положении «закрыто». Время выдержки под давлением не менее 2 мин.

Утечка воды должна определяться с помощью устройства для отвода и сбора воды. Объём утечки в течение определенного времени измеряется мерным сосудом с делениями, обеспечивающим измерение с точностью до 5 %.

Время определяется механическим или электронным секундомером с ценой деления шкалы не более 0,2 с.

ГОСТ 9923-80*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ

1.1. Основные параметры и размеры ствола должны соответствовать указанным ниже и на чертеже.

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) ....   0,4—0,6 (4—6)

2.3. Стволы должны выдерживать гидравлическое давление 0,9—1,0 МПа (9—10 кгс/см2), при этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружной поверхности его деталей и течь в местах соединений.

2.4. Конструкция ствола должна обеспечивать:

герметичность перекрывающего устройства при гидравлическом давлении 0,6—0,65 МПа (6—6,5 кгс/см2), при этом появление воды через перекрывающее устройство не должно превышать 1 см3/мин;

получение компактной (без борозд, расслоений и признаков распыления) струи при выходе из насадки;

равномерное распределение распыленной воды по конусу при максимальном угле факела.

6.8. Проверку прочности, герметичности материала и герметичности соединении ствола (п. 2.3) проводят на испытательном стенде с открытым перекрывающим устройством. Время испытания— 2 мин на каждое испытание, при этом не допускаются появление следов воды в виде капель на наружных поверхностях его деталей и течь в местах соединений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.9. Проверку герметичности перекрывающего устройства ствола (п. 2.4) проводят на испытательном стенде.

НПБ 159-97

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ ЛАФЕТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ.

Общие технические требования. Методы испытаний

4.1. Показатели назначения стволов должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1, 2.

Таблица 1

| Параметр | Норма по типоразмерам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛС-20 | ЛС-40 | ЛС-60 |
| 1. Рабочее давление, МПа | 0,8 ± 0,05 | 0,8 ± 0,05 | 0,8 ± 0,05 |
| 2. Расход воды, л/с, не менее | 20 | 40 | 60 |
| 3. Расход водного раствора пенообразователя, л/с, не менее | 20 | 30 | 50 |
| 4. Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее: |  |  |  |
| - водяной | 60 | 70 | 70 |
| - пенной | 40 | 40 | 40 |
| 5. Кратность пены на выходе из ствола, не менее | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 6. Диаметр выходного отверстия водяного насадка, мм | 28 | 38 | 50 |
| 7. Диаметр пенного насадка, мм | 100 | 200 | 220 |
| 8. Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, град | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| 9. Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град, не менее: |  |  | 0-360 |
| - вверх | 75 | 75 | 75 |
| - вниз | 15 | 15 | 15 |
| 10. Масса, кг, не более | 20 | 30 | 53 |

Примечания:

1. Дальности струй приведены при угле наклона ствола к горизонту 30 град, установленного в рабочем положении по назначению (стационарный ствол  на пожарном автомобиле, возимый  на прицепе, переносной  на съемной опоре).

2. Кратность пены указана при использовании пенообразователя общего назначения (ГОСТ Р 50588).

3. Углы поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях установлены для стволов с ручным управлением.

4, Для стационарных лафетных стволов углы поворота могут ограничиваться конструкцией надстройки пожарного автомобиля, что должно уточняться в ТУ.

5. Масса ствола ЛС-В60 с прицепом не более 155 кг.

Таблица 2

| Параметр | Норма по типоразмерам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛС-20У | ЛС-40У | ЛС-60У |
| 1. Рабочее давление, МПа | 0,6 ± 0,05 | 0,6 ± 0,05 | 0,6 ± 0,05 |
| 2. Расход воды при 3-позиционном регулировании, л/с | 15, 20, 25 | 20, 30, 40 | 40, 50, 60 |
| 3. Расход водного раствора пенообразователя, л/с | 15, 20, 25 | 20, 30 | 40, 50 |
| 4. Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее: |  |  |  |
| - водяной сплошной | 50 | 60 | 65 |
| - водяной распыленной | 30 | 35 | 40 |
| (при угле факела 30 град) |  |  |  |
| - пенной сплошной | 35 | 40 | 45 |
| - пенной плоской |  | 35 | 40 |
| (при закрытом положении дефлектора) |  |  |  |
| 5. Угол факела плоской пенной струи, град, не менее |  | 30 | 30 |
| 6. Диапазон изменения угла факела распыленной струи, гряд | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 7. Кратность пены на выходе из ствола, не менее | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8. Диаметр пенного насадка, мм | 100 | 125 | 175 |
| 9. Перемещение ствола в горизонтальной плоскости, град | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| 10. Перемещение ствола в вертикальной плоскости, град, не менее: |  |  |  |
| - вверх | 75 | 75 | 75 |
| - вниз | 8 | 8 | 8 |
| 11. Масса, кг, не более | 25 | 95 | 105 |

4.3. Конструкция ствола должна обеспечивать:

- прочность и плотность (без пенного насадка) при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее, герметичность соединений  при рабочем давлении; при этом не допускается появление следов влаги в виде капель на наружных поверхностях деталей и течь в местах соединений;

ГОСТ Р 50399-92

СТВОЛЫ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение для типоразмера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВП | СВПК-2 | СВПК-4 | СВПП-8 |
| Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |  |  |  |
| Расход 4-6 %-ного раствора пенообразователя, дм3/с | 4,8-6,0 | 2,4-3,0 | 4,8-6,0 | 13,3-16,0 |
| Кратность пены, не менее: |  |  |  |  |
| низкой кратности | 7 | 9 | 9 | 9 |
| средней кратности | - | 50 | 50 | - |
| Дальность подачи пены (по крайним каплям), м, не менее: |  |  |  |  |
| низкой кратности | 28 | 17 | 26 | 28 |
| средней кратности | - | 9 | 9 | - |
| Условный проход соединительной головки, мм | 70 | 50 | 70 | 70 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |  |
| длина L | 600 | 500 | 700 | 900 |
| высота Н | - | 250 | 350 | 200 |
| Масса, кг, не более | 1,27 | 4,0 | 6,5 | 4,5 |

НПБ 184-99

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Показатели назначения колонки должны иметь значения, соответствующие указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) |
| Условный проход, мм: входного патрубка выходных патрубков | 125 80 |
| Число выходных патрубков, шт., не менее | 2 |
| Усилие открывания (закрывания) запорных устройств (при рабочем давлении), Н (кгс), не более | 450 (45) |
| Крутящий момент на рукоятке центрального ключа при его вращении (без давления), Нм (кгсм), не более | 20 (2) |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина (по клыкам соединительных головок) ширина (по корпусу колонки) высота | 430 190 1090 |
| Масса, кг, не более | 16 |

6.4. Конструкция колонки должна обеспечивать прочность при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее, и сохранять герметичность соединений и уплотнений при давлении, в 1,2 раза превышающем рабочее давление. При этом не допускается появление следов влаги в виде капель на наружных поверхностях деталей и в местах соединений.

21.1. Проверку прочности колонки на соответствие требованиям п. 6.4 проводят при открытых запорных устройствах и заглушенных выходных патрубках. Время выдержки под давлением не менее 2 мин.

ГОСТ Р 50400-92

РАЗВЕТВЛЕНИЯ РУКАВНЫЕ

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение для типоразмера |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РТ-70 | РТ-80 | РЧ-150 |
| Условный проход входного патрубка, мм | 70 | 80 | 150 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 0,8 (8) |
| Число выходных патрубков | 3 | 3 | 4 |
| Условный проход выходного патрубка, мм: |  |  |  |
| центрального | 70 | 80 | - |
| бокового | 50 | 50 | 80 |
| Минимальный ход затворного клапана выходного патрубка, мм, для условного прохода: |  |  |  |
| 50 | 35 | 35 | - |
| 70 | 35 | - | - |
| 80 | - | 45 | 45 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 2 | 1,5 | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |  |  |
| длина L | 320 | 375 | 450 |
| ширина В | 390 | 465 | 470 |
| высота Н | 270 | 280 | 320 |
| Масса, кг, не более | 5,3 | 6,3 | 19,0 |

2.2. Разветвления должны выдерживать гидравлическое давление:

1,8+0,1 МПа (18+1,0 кгс/см2) - для РТ-70 и РТ-80;

1,2+0,1 МПа (12+1,0 кгс/см2) - для РЧ-150.

При этом не допускается появление следов воды (в виде капель) на наружных поверхностях деталей и течь в местах соединений.

4.8. Прочность и герметичность по п. 2.2 проверяют при открытых затворных клапанах разветвлений на испытательном стенде. Время испытания - 3 мин на каждое разветвление.

- НПБ 153-2000

- ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

#### 4.3*. Основные параметры головок должны соответствовать данным, представленным в таблице 2.

#### Таблица 2

| - Тип головки | - DN | - PМО, МПа, не менее | - Испытательное гидравлическое давление, МПа | - Гидравлическое давление разрушения головки, МПа, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ГР, ГМ, ГЦ, ГЗ | - 25 | - 2,0 | - 2,5+0,1 | - 3,5 |
| - ГП | - 5025 |  |  |  |
| - ГР, ГМ, ГЦ, ГЗ | - 4080 |  |  |  |
| - ГП | - 4050, 7050, 8050, 8070 | - 1,6 | - 2,0+0,1 | - 3,5 |
| - ГР, ГМ, ГЦ, ГЗ | - 90 | - 1,4 | - 1,8+0,1 | - 2,8 |
| - ГР, ГМ, ГЦ, ГЗ | - 150 | - 1,2 | - 1,5+0,1 | - 2,5 |
| - ГР, ГМ, ГЦ, ГЗ | - 25, 40, 50, 70 | - 3,0 | - 3,8+0,1 | - 6,0 |
| - ГП | - 4050, 7050 |  |  |  |
| - ГР, ГМ, ГЦ | - 40, 50, 70 | - 1,0 | - 1,25+0,1 | - 2,0 |
| - ГРВ, ГМВ | - 80 | - 1,0 | - 1,5+0,1 | - - |
| - ГМВ | - 125 |  |  |  |

НПБ 183-99

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ВОДОСБОРНИК РУКАВНЫЙ.  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Показатели назначения водосборника должны иметь значения, соответствующие указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) |
| Условный проход, мм: |  |
| входных патрубков | 80 |
| выходного патрубка | 125 |
| Число входных патрубков, шт., не менее | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 270 |
| ширина | 260 |
| высота | 170 |
| Масса, кг, не более | 3,7 |

6.2. Конструкция водосборника должна обеспечивать прочность и герметичность соединений при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее. При этом не допускается появление следов влаги в виде капель на наружных поверхностях деталей и в местах соединений.

18.1. Проверку прочности водосборника и герметичности соединений на соответствие требованиям п. 6.2 проводят в следующей последовательности:

- на выходной патрубок водосборника устанавливают головку-заглушку со сливным краником;

- на входные патрубки устанавливают головки-заглушки, при этом заглушки должны иметь штуцера для подсоединения рукавов от гидравлического пресса;

- подсоединяют рукава от гидравлического пресса и закачивают воду в полость водосборника (сливной краник при этом открывают до полного выхода воздуха из полости водосборника, после чего закрывают);

- создают при помощи гидравлического пресса давление 1,5 -0,1 МПа (15 -1 кгс/см2) и по истечении не менее  2 мин проводят осмотр водосборника.

ГОСТ 14279-79*

ВОДОСБОРНИК РУКАВНЫЙ

1.1. Основные параметры и размеры водосборника должны соответствовать указанным в таблице и на чертеже.

| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | Условный проход входного патрубка, мм | Условный проход выходного патрубка, мм | Масса, кг, не более | Число входных патрубков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 ( 10 ) | 80 | 125 | 3,7 | 2 |

2.3. Конструкция водосборника должна выдерживать гидравлическое давление 1,5+0,1 МПа (15+1 кгс/см2) и обеспечивать герметичность затворного устройства при гидравлическом давлении 0,05—0,1 МПа (0,5—1,0 кгс/см2).

5.6. Испытание водосборника на прочность и водонепроницаемость материала и на герметичность соединений (п. 2.3) следует проводить на испытательном стенде.

Время испытания — 2 мин; при этом не допускается появление следов воды в виде капель на наружных поверхностях его деталей и течь в местах соединений.