АКТ

приемки в эксплуатацию установки компрессорной высокого давления ПТС «Вектор-330»

Составлен комиссией, назначенной приказом ______________№ 122 от 21.08.2012 г.

Председатель комиссии: ______________________________________

Члены комиссии:

______________________________________________________________;

______________________________________________________________;

______________________________________________________________;

о том, что 09.10.2012 г. в соответствии с методикой, определенной п.п. 6.2, 8 «Руководства по эксплуатации  установки компрессорной высокого давления ПТС «Вектор», проведена проверка работоспособности, герметичности мест соединений узлов воздухораспределительной системы установки компрессорной высокого давления ПТС «Вектор-330» № _______ при вводе в эксплуатацию.

В ходе проверки установлено, что места соединений узлов воздухораспределительной системы установки компрессорной высокого давления ПТС «Вектор-330» № _______ герметичны, рабочее давление в системе 30,0 МПа, предохранительный клапан открылся при достижении давления 33,8 МПа и дальше давление не повышалось, автоматическое отключение произошло при давлении 31,0 МПа. При остановке компрессора давление упало на 1,1 МПа в течение 2 мин. Посторонних шумов при работе оборудования не зафиксировано.

Заключение комиссии: установка компрессорная высокого давления ПТС «Вектор-330» № _________ исправна, находится в работоспособном состоянии и пригодна к эксплуатации.

Председатель комиссии    _______________

Члены комиссии     ___________________

___________________

___________________

___________________