### Приложение 13 к Наставлению по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КОМПРЕССОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМРИ НАПОЛНЕНИИ КИСЛОРОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ БАЛЛОНОВ

## 1. Порядок наполнения баллонов СИЗОД

1.1. Наполнение баллонов кислородом

1.1.1. Наполнение кислородом баллонов противогазов проводится на кислородных наполнительных пунктах баз ГДЗС.

1.1.2. Для наполнения баллонов используется медицинский кислород (объемная доля кислорода не менее 99,5%) по ГОСТ 5583.

1.1.3. Каждая партия баллонов, а также каждый баллон с медицинским кислородом должен сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие сведения:

- наименование предприятия и его товарный знак;

- наименование и сорт продукта;

- номер партии и номер баллона;

- дату изготовления (гарантийный срок хранения кислорода - 18 месяцев со дня изготовления);

- объем газообразного кислорода в м3;

- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям ГОСТ 5583;

- номер регистрационного удостоверения.

1.1.4. Наполнение кислородом малолитражных баллонов проводится с использованием кислородных дожимающих компрессоров КДК-10 (КД-9, КД-8, КД -5, КД-4-250) в два этапа:

- перепуском кислорода из транспортного баллона через компрессор в малолитражный баллон;

- дожатием компрессором кислорода до рабочего давления баллона.

1.1.5. При наполнении новых баллонов или отсутствии в поступающих для наполнения баллонах остаточного давления их промывают кислородом. Для этого каждый баллон наполняется кислородом до давления 4-5 МПа, затем кислород выпускается. После этого баллон пригоден для наполнения его до рабочего давления.

1.1.6. После наполнения баллоны подвергаются проверке на герметичность, для этого на штуцер вентиля баллона накручивается заглушка, вентиль открывается и баллон погружается в воду, где выдерживается в течение 5 минут. Баллоны с вентилем считаются герметичными, если не выделяются пузырьки кислорода. Температура воды должна быть в пределах 5-40 оС.

1.1.7. Остаточное давление кислорода в транспортных баллонах должно быть не менее 0,5 МПа.

1.1.8. Учет наполненных кислородом малолитражных баллонов ведется в журнале учета наполнения баллонов медицинским кислородом (приложение 1).

1.2. Наполнение баллонов воздухом

1.2.1. Наполнение воздухом малолитражных баллонов дыхательных аппаратов проводится на воздухонаполнительном пункте базы ГДЗС. Наполнение проводится по двум основным схемам:

- наполнение баллонов компрессорной установкой высокого давления (с фильтром очистки и осушки воздуха);

- перепуском воздуха из транспортного баллона в малолитражный баллон с последующим дожатием до рабочего давления дожимающим компрессором.

1.2.2. Транспортные баллоны наполняются чистым атмосферным воздухом до давления 14,7 МПа:

- воздушными компрессорными установками, имеющими фильтры очистки и осушки сжатого воздуха;

- воздушными компрессорами типа КР-2 вместе с кислородным осушителем ОКН-М (приложение 2) или другими устройствами, обеспечивающими требуемую степень очистки воздуха (таблица 1).

1.2.3. При установке блоков очистки и осушки воздуха должны выполняться следующие требования:

- производительность компрессора не должна превышать пропускную способность блока очистки и осушки;

- давление подводимого воздуха не должно превышать рабочее давление блока очистки и осушки;

- в процессе эксплуатации необходимо учитывать продолжительность работы блока очистки и осушки (по времени или по количеству заполненных баллонов) с целью предотвращения проскока вредных примесей.

Время работы фильтрующего устройства и количество наполненных баллонов фиксируется в журнале учета работы фильтра очистки воздуха (приложение 3).

1.2.4. Баллоны дыхательных аппаратов , а также транспортные баллоны должны наполняться чистым атмосферным воздухом, содержание примесей и влаги в которых не должно превышать величин, указанных в таблице 1.

### Таблица 1.

| N п/п | Наименование вредных примесей | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Окись углерода, мг/дм3 | 0,03 |
| 2 | Окислы азота, мг/дм3 | 0,0016 |
| 3 | Углеводороды (суммарно), мг/дм3 | 0,1 |
| 4 | Углекислый газ, % по объему | 0,03 |
| 5 | Вода, мг/дм3 | 35,0 |

1.2.5. Качество воздуха необходимо проверять:

- перед началом эксплуатации компрессорных установок и фильтров очистки и осушки воздуха;

- после ремонта компрессора;

- после замены компонентов фильтра;

- при жалобах на качество воздуха со стороны газодымозащитников.

Примечание: Запрещается допускать к эксплуатации компрессорные установки без лабораторного анализа воздуха.

1.2.6. Контроль качества воздуха на отсутствие вредных примесей должен проводиться местными санитарно-эпидемиологическими станциями, промышленно-санитарными лабораториями предприятий и др. с оформлением соответствующего заключения (сертификата).

Пробы воздуха, предназначенного для анализа, отбираются из штуцера компрессора после фильтров.

1.2.7. При обнаружении в сжатом воздухе вредных примесей, содержание которых превышает указанные значения, необходимо выяснить и устранить причину неисправности, после чего провести анализ воздуха.

1.2.8. При монтаже компрессорной установки применяется отожженая красномедная трубка диаметром 8х1,5, 9х2 или 10х2 мм.

1.2.9. При наполнении новых воздушных баллонов или при отсутствии в поступивших для наполнения баллонах остаточного давления воздуха, их промывают воздухом. Для этого каждый баллон наполняется воздухом до давления 4-5 МПа, затем воздух выпускается. После чего баллон считается пригодным для наполнения его до рабочего давления.

1.2.10. При получении транспортных баллонов с воздухом, качество воздуха должно подтверждаться соответствующим документом предприятия, которое произвело наполнение баллонов.

1.2.11. Запрещается наполнение малолитражных баллонов дыхательных аппаратов и транспортных баллонов неочищенным техническим воздухом.

1.2.12. Наполнение баллонов дыхательных аппаратов может осуществляться непосредственно на пожарах с использованием компрессорной установки УКС-400В или иного компрессорного оборудования, установленного на передвижных базах ГДЗС.

1.2.13. Остаточное давление в транспортном баллоне с воздухом должно быть не менее 0,5 МПа.

1.2.14. Учет наполненных воздухом малолитражных и транспортных баллонов ведется в журнале учета наполнения баллонов воздухом (приложение 4).

1.2.15. При эксплуатации баллонов дыхательных аппаратов, с ограниченным количеством циклов нагружения, требуется вести учет циклов наполнения баллонов воздухом. Для этого на каждый баллон, в соответствии с паспортом, заводится формуляр по учету количества циклов наполнения баллонов (приложение 5).

## 2. Требования безопасности при эксплуатации компрессорных установок и баллонов

2.1. При эксплуатации компрессорных установок для наполнения кислородом (воздухом) баллонов СИЗОД необходимо руководствоваться требованиями Правил охраны труда в подразделениях ГПС, "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР 27.11.87 г., инструкций по эксплуатации компрессорных установок и СИЗОД, а также настоящим Наставлением.

2.2. К обслуживанию компрессорных установок допускаются старшие мастера (мастера) ГДЗС и лица их замещающие после прохождения обучения по программе ГУГПС МВД России, согласованной с Госгортехнадзором России. Допуск оформляется приказом органа управления ГПС.

2.3. При работе с дожимающими кислородными компрессорами запрещается использовать их для попеременной перекачки воздуха и кислорода.

2.4. После пребывания людей в помещении, обогащенном кислородом, запрещается в течении 20-30 минут подходить к открытому источнику огня, электрическим нагревательным приборам, курить.

2.5. При работе с компрессорами не допускается:

- производить ремонт работающих компрессоров;

- устранять неисправности систем, находящихся под давлением; проводить ремонтные работы без принятия мер, предотвращающих

- ошибочное включение компрессора в работу;

- выполнять работы, связанные с обслуживанием и ремонтом компрессоров и кислородных баллонов, в промасленной одежде. Приступать к работе можно только с вымытыми мылом руками и обезжиренным инструментом;

- наполнять баллоны кислородом (воздухом) выше рабочего давления.

2.6. Проверка компрессора на герметичность проводится комиссионно после его монтажа в соответствии с техническим описанием и руководством по эксплуатации. После проверки составляется акт приемки в эксплуатацию в порядке, определяемом органом управления ГПС.

2.7. Если при работе компрессора появляются стуки, удары, характерный шум, вибрация, нагрев подшипников, выход из строя измерительных приборов, утечка воздуха (кислорода) и т.д., необходимо немедленно приостановить работу и устранить неисправности.

Примечание. В случае выхода из строя компрессора по вине предприятия-изготовителя в период действия его гарантийных обязательств на предприятие-изготовитель и в ГУГПС МВД России направляется рекламация.

2.8. Баллоны, наполняемые кислородом (воздухом), должны прочно крепиться к раздаточным рампам компрессоров.

2.9. Запрещается наполнять кислородом (воздухом) баллоны в случаях, когда:

- истек назначенный срок службы;

- просрочен срок очередного освидетельствования;

- выработан ресурс наполнения (циклов нагружения) баллона;

- поврежден корпус баллона (сильная коррозия, вмятины, вздутия, раковины или риски);

- неисправны вентили (повреждена резьба штуцера, изогнут или поломан шточок, кольцевые вмятины во фторопластовой вставке клапана, утечка кислорода (воздуха) через клапан и сальниковую гайку, затруднен поворот маховичка вентиля);

- отсутствует надлежащая окраска или надписи;

- отсутствует избыточное давление кислорода (воздуха);

- отсутствуют установленные клейма.

2.10. Прием базами ГДЗС наполненных кислородом (воздухом) транспортных баллонов и их эксплуатация не допускаются в случаях, если:

- истек срок их периодического освидетельствования;

- окраска и надписи не соответствуют предъявляемым требованиям;

- отсутствует паспорт с указанием влажности воздуха (для баллонов с воздухом);

- неисправны вентили;

- повреждены, косо или слабо насажены башмаки.

2.11. При истечении срока годности медицинский кислород, содержащийся в транспортных и малолитражных баллонах, должен быть выпущен в окружающую среду вне помещений. При этом необходимо:

установить скорость истечения кислорода такой, чтобы избежать обмерзания вентиля;

обеспечить свободное пространство перед входным отверстием штуцера вентиля не менее 2 м;

исключить возможность наличия вблизи сброса кислорода открытого огня, нагревательных приборов и легковоспламеняющихся веществ.

2.12. Заполнение кислородных и воздушных баллонов должно проводиться с учетом показателей температуры окружающего воздуха, приведенных в таблице 2.

### Таблица 2

| Температура окружающего воздуха,оС | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление кислорода (воздуха) в баллоне, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 | 192 | 2200 | 206 | 213 | 220 | 226 |
| МПа | 15,5 | 16,1 | 16,9 | 17,5 | 18,2 | 18,8 | 19,6 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,1 |
| Давление воздуха в баллоне, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 239 | 249 | 259 | 269 | 280 | 290 | 300 | 310 | 321 | 331 | 341 |
| МПа | 23,4 | 24,4 | 25,3 | 26,3 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 |

### Приложение 2 к Инструкции

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСЛОРОДНОГО ОСУШИТЕЛЯ ОКН-М

| N п/п | Показатели | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень осушки (по точке росы), не выше, оС | минус 48 |
| 2 | Пропускная способность, не менее, л/мин | 5 - 6 |
| 3 | Марка адсорбента | силикагель КСМ (ГОСТ 3956) |
| 4 | Время непрерывной работы адсорбента при температуре окружающего воздуха + 40 оС и при обеспечении требуемой степени осушки, не менее, ч | 20 |
| 5 | Допускаемое рабочее давление, МПа | 14,7 |
| 6 | Масса (с запасными деталями и инструментом), не более, кг | 25 |
| 7 | Габаритные размеры, мм | 420х260х515 |

### Приложение 3 к Инструкции

#### ЖУРНАЛ

#### учета работы фильтра очистки воздуха

Начат_____________ Окончен___________

| Дата | Работа фильтра (ч) | Количество наполненных баллонов, шт. | Сведения о работе (перезарядка, ремонт и др.), отметка о жалобах на качество воздуха работающих в дыхательных аппаратах | Ф.,И.,О. лица переснаряжавшего фильтр Подпись лица, наполнявшего баллоны | Наименование организации, производящей контроль качества воздуха | Дата контрольного анализа | Подпись лица, производившего анализ воздуха и печать организации ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечания: 1. Журнал хранится на базе ГДЗС в течение 5 лет и ведется старшим мастером (мастером) ГДЗС.

2. Графы журнала 1,2,3 и 5 заполняются после каждой работы фильтра. При перезарядке фильтра или его ремонте заполняются графы 1,4,5,6,7 и 8.

3. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью подразделения ГПС, в штате которого находится база ГДЗС.