Утверждаю

Начальник ГУ ОФПС 6

по Республике Карелия

___________.

18 мая 2011

Акт проверки качества воздуха.

Комиссией в составе:

председатель: начальник 38ПЧ г. _______________

члены комиссии: зам. начальника 38ПЧ г. ____________

мастер ГДЗС ГУ ОФПС 6 по РК  _______

прибором «ПТС ТЕСТ-КОМПЛЕКТ» для проверки качества воздуха, заправляемого в баллоны дыхательных аппаратов компрессорной установкой ПТС «ВЕКТОР», находящейся на базе ГДЗС 38ПЧ по охране г. Сортавала, был произведён анализ воздуха на содержание в нём следующих веществ:

- окись углерода (моноксида углерода – СО) – значение ПДК 10 мл/м³ (рmm);

- двуокиси углерода (диоксида углерода – СО2) – значение ПДК 250 мл/м³ (рmm);

- углеводородов суммарно (масел); – значение ПДК 0.1 мг/м³;

- влаги (водяного пара – Н2О) – значение ПДК 7 мг/м³.

Вывод комиссии: качество воздуха соответствует требованиям предъявляемым руководством по эксплуатации прибора «ПТС ТЕСТ – КОМПЛЕКТ».

Комиссия в составе:

председатель: нач. 38-ПЧ г. Сортавала             __________.

члены комиссии: зам. нач. 38-ПЧ г. Сортавала __________.

мастер ГДЗС                           __________ .