ФОРМУЛЯР

рукав пожарный напорный

(всасывающий, напорно-всасывающий)

ФО(инвентарный номер рукава по бухгалтерии)

Основные сведения об изделии

| Назначение изделия (с указанием климатических условий эксплуатации) | УХЛ |
| --- | --- |
| Тип (условное обозначение) | РМП |
| ТУ |  |
| Завод-изготовитель |  |
| Адрес предприятия изготовителя | Россия |
| Сведения о сертификации |  |

Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход (внутренний диаметр) | 50 |
| Масса (кг) | 5,7 |
| Длина (м) | 20 |
| Рабочее давление (Мпа) | 1,6 |

Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим формуляром

Формуляр должен сохраняться в подразделении (организации) на протяжении всего срока службы рукава.

В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

-1-

Приложение 2

Движение изделия в эксплуатации

| Пожарная часть (рукавная база, объект, эксплуатирующий рукава) | ПЧ-133 |
| --- | --- |
| Дополнительная маркировка | 10 |
| Дата постановки на вооружение | 12.05.2014 |
| Дата окончания срока службы |  |

Таблица 1 - Постановка изделия на вооружение

| Состояние рукава | Должность и ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Исправен | Нач. караула. |  |
|  | Петров А.В. | / / |

-2-

Таблица 2 – Испытания

| Дата | Причина проведения испытания | Условия проведения испытания (избыточное давление, разряжение) | Результат | Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорные рукава |
| 12.05.14. | Постановка в расчет | Избыт. дав. 10 атм. | Исправен | Петров А.В. |
| 15.05.14 | После ремонта | Избыт. дав. 10 | Не исправен | Петров А.В. |
| Всасывающие рукава |
| 15.06.14 | СТО | Избыт.0.2 / разряж. 0,08 | Исправен | Петров А.В. |

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава, находящиеся в эксплуатации, испытывают не менее одного раза в 6 месяцев при плановых проверках (при сезонном обслуживании пожарной техники)., а также в случае, если они не выдержали проверку внешним осмотром( проводится не реже одного раза в месяц) и после ремонта.

При испытании всасывающего и напорно-всасывающего рукава на герметичность при избыточном давлении, один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране испытываемый рукав медленно заполняется водой до полного удаления из него воздуха. Кран закрывают и постепенно повышают давление в испытываемом рукаве до значения испытательного давления согласно таблице. Выдерживают его при этом давлении в течение 10 мин.

Испытательное (эксплуатационное) давление при проверке напорных рукавов на герметичность при техническом обслуживании и постановке на вооружение, МПа (ki/cm2)

| РПМ-1,2 (12,0) | РПМ-1,6 (16,0) | РПМ-3,0 (30,0) |
| --- | --- | --- |
| 0,8 ± 0,1(8 ± 1) | 1,0±0,1(10 ± 1) | 1,8 ± 0,1(18 ± 1) |

| Условный проход | Всасывающие рукава | Напорно-всасывающие рукава |
| --- | --- | --- |
| 80 | 0,3 ± 0,03 (3 ± 0,3) | 1,2 ±0,1 (12 ± 1) |
| 100; 125 | 0,2 ± 0,02 (2 ± 0,2) | - |

Для испытания всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на герметичность при разрежении, один конец испытываемого рукава подсоединяют к вакуум-линии с мановакуумметром (вакуумметром), другой заглушают. Создают в испытываемом рукаве разрежение, равное (0,08 ±0,01) МПа, затем перекрывают вакуум-линию и выдерживают при этом разрежении в течение 3 мин. Падение разрежения за это время не должно превышать 0,015 МПа. В процессе испытаний на наружной поверхности испытываемого рукава не должно быть сплющивания и изломов. После испытания внутреннюю полость испытываемого рукава просматривают на свет. Всасывающий или напорно-всасывающий рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения.

-3-

Таблица 3 – Ремонт

| Дата | Причина ремонта | Характер повреждения | Вид ремонта | Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.05.14 | Неисправен | Порез 3 см. | Наложение заплатки клеем | Петров А.В. |
| 18.05.14 | Неисправен | Порез 4 см. | вулканизация | Петров А.В. |

-4-

Таблица 4 – Работа

| Дата | Работа на пожарах и учениях (с забором или без забора воды для всасывающих рукавов, с пуском или без пуска воды для напорных рукавов) | Количество отработанного времени, мин. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.05.14 | Отработка норм. № 30 без. пуск. воды | 15 | Петров А.В. |
| 15.05.14 | Пожар, ул. Седова, 20 с пуск. воды | 152 | Петров А.В. |
| 16.06.14 | ТО-1(исп.спец.агрегата) | 25 | Иванов.А.Л. |
| 20.07.14 | Загорание, ул.Кирова,21 с пуск воды | 100 | Петров А.В. |
| 21.07.14 | Отработка норм. № 35 с пуск. воды | 20 | Иванов.А.Л. |

Примечание:

При использовании напорных рукавов на пожарах, в книге службы отражается их диаметр и номера, в случае выхода напорных рукавов из строя или получения повреждения, дополнительно указывается характер повреждения. Дата и характер повреждения в четырехдневный срок заносится ответственным за эксплуатацию рукавов в формуляр напорного рукава.

Примечание:

Документами для учета рукавов, их состояния и списания являются:

-	формуляр рукава;

-	акт на списание рукава, составляется два раза в год после испытания.

Списанию подлежат рукава, не пригодные для эксплуатации и ремонта, выявленные в ходе испытаний или вышедшие из строя на пожаре.

Основанием для списания рукава является неудовлетворительный результат гидравлических испытаний (испытаний на разряжение) после двукратного ремонта (рукав после ремонта не выдержал испытаний, вновь отремонтирован и испытан).

Списанию также подлежат рукава длиной менее 17 м, эксплуатирующиеся в пожарных частях на пожарных автомобилях.