УДК 657.052.78

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОБЪЕКТАХ

Руководство

РАЗРАБОТАНО ФГУ ВНИИПО МЧС России (д-р техн. наук, проф. К.В. Смирнов, канд. хим. наук С.Н. Булага, канд. хим. наук Н.Г. Дудеров, канд. техн. наук Е.Д. Михайлова, В.В. Булгаков, Н.А. Толпекина).

Приведены рекомендации оценки качества огнезащиты на различных объектах.

Руководство предназначено для сотрудников федеральной противопожарной службы (далее - ФПС) МЧС России и саморегулируемых организаций (далее - СРО), специализирующихся в области лицензирования и оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, нормирования и надзора, испытательных лабораторий, аккредитованных в области испытаний средств огнезащиты, а также организаций и предприятий, выполняющих услуги в области огнезащиты.

СОГЛАСОВАНО Департаментом надзорной деятельности МЧС России (письмо от 19 января 2011 г. № 19-2-5-130).

УТВЕРЖДЕНО ФГУ ВНИИПО МЧС России 15.11.2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения данного руководства - оценка и контроль качества проведенных огнезащитных работ в зданиях (сооружениях), а также нанесенных на конструкции и изделия средств огнезащиты (в том числе огнезащитных покрытий и пропиток).

Контроль качества огнезащиты на объектах осуществляется в следующих случаях:

- при приемке объектов после огнезащитной обработки;

- при решении спорных вопросов (сомнения в качестве выполненных работ, в качестве использованного огнезащитного материала, рекламации, жалобы и т.д.);

- по истечении определенного срока эксплуатации;

- при проведении инспекционного контроля.

Руководство разработано с целью обеспечить выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1].

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Руководстве применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Объект огнезащиты - конструкции или изделия, а также различные материалы, подвергаемые огнезащитной обработке для снижения их пожарной опасности или повышения огнестойкости.

Огнезащитный состав - вещество (смесь веществ) или материал, обладающие огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащитной обработки различных объектов.

Огнезащитная обработка - нанесение огнезащитного состава на поверхность (поверхностная пропитка, окраска, обмазка и т.д.) и (или) введение в объем объекта огнезащиты (глубокая пропитка и т.д.).

Огнезащитное покрытие (ОЗП) - полученный в результате огнезащитной обработки слой на поверхности объекта огнезащиты.

Поверхностная пропитка - обработка поверхностей объектов огнезащиты пропиточными растворами с целью создания огнезащитного поверхностного слоя.

Глубокая пропитка - обработка пропиточными растворами антипиренов с целью введения их в объем объекта огнезащиты.

Нормативная документация (НД) на огнезащитные составы - стандарты, технические условия, инструкции и руководства, определяющие основные технические требования к огнезащитным составам и (или) их применению.

Микрообразец - количество материала массой не более 0,2 г, достаточное для получения данных термического анализа с точностью не менее  3 %. В зависимости от типа прибора и метода анализа масса микрообразца может составлять от 1 до 200 мг.

Термогравиметрия (ТГ) - метод термического анализа, при котором регистрируется термогравиметрическая кривая (изменение массы образца в зависимости от температуры или времени при нагревании в заданной среде с регулируемой скоростью).

Термический анализ (ТА) - группа методов анализа вещества (материала), объединяющая термогравиметрию, дифференциально-термический анализ, дифференциально-сканирующую калориметрию и ряд других.

Идентификационные ТА параметры - значимые характеристики ТА кривых, являющиеся критериями (признаками) идентичности, по которым устанавливается идентичность материалов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

Для организации контроля качества огнезащитных работ могут быть привлечены:

- сотрудники судебно-экспертных учреждений ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по субъектам Российской Федерации;

- представители организации, на объектах которой проводились огнезащитные работы;

- представители организации, аккредитованной в области испытаний средств огнезащиты, имеющие опыт в проведении испытаний не менее одного года (целесообразно привлекать представителей организаций, имеющих возможность проведения идентификации и контроля качества покрытий);

- представители организации, производившей огнезащитную обработку;

- представители СРО.

Основными методами контроля качества огнезащитных работ, проведенных на объекте огнезащиты, являются:

- контроль по представленной документации;

- визуальный контроль и экспресс-методы контроля;

- контроль с помощью измерительных и экспериментальных методов.

Из экспресс-методов контроля следует использовать метод оценки качества огнезащиты древесины, обработанной пропиточными составами, при помощи малогабаритного переносного прибора [2], а также метод оценки качества огнезащиты текстильных материалов, обработанных пропиточными составами, по признакам воспламенения образцов материалов в результате воздействия пламени горелки [3].

К группе измерительных и экспериментальных методов относят методы измерения толщины огнезащитных покрытий с помощью различных измерительных приборов и средств измерения [4], а также методы ТА, которые используются для идентификации (установления вида) примененного материала и качества огнезащитного покрытия.

Контроль качества огнезащиты на объектах может осуществляться при помощи любого из указанных методов или с помощью их различных сочетаний. Наиболее полное представление о качестве огнезащитной обработки дает комплексный подход, характеризующийся совокупностью всех вышеперечисленных методов. Обязательным условием комплексного подхода является использование методов ТА, позволяющих установить вид примененного материала и качество огнезащитного покрытия.

Выбор методов контроля осуществляется в соответствии с разд. 5 настоящего Руководства.

В случае осуществления контроля организаций, производящих огнезащитную обработку, кроме контроля качества огнезащитных работ, выполненных на объекте (объекты и их количество выбираются участниками контроля), проводится проверка:

- наличия лицензий на данный вид деятельности или членства в СРО;

- наличия сертификатов соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на применяемые огнезащитные составы, сроков их действия и правильности оформления, а также других документов, подтверждающих качество огнезащитных составов;

- наличия НД на производство и применение огнезащитных составов, проекта огнезащитных работ (является обязательным документом, согласно [5], при выполнении огнезащиты металлоконструкций);*

- соответствия условий эксплуатации огнезащитных покрытий требованиям НД на огнезащитный состав и объект огнезащиты;

- наличия технологического оборудования для приготовления огнезащитных составов и выполнения огнезащитных работ;

- уровня квалификации исполнителей услуг в области огнезащиты;

- системы контроля качества;

- соответствия условий хранения огнезащитных составов требованиям НД.

_______________

* Проводится также экспертиза данной документации.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ

4.1. Контроль по представленной документации

Контроль по представленной документации предполагает проверку наличия комплекта документации на проведение огнезащитных работ (проект огнезащиты, НД на объект огнезащиты и огнезащитные материалы, сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, документы о качестве). По окончании огнезащитных работ составляется акт, который должен содержать сведения о месте проведения работ, виде объектов огнезащиты, их состоянии, нанесенных огнезащитных и грунтовочных составах, их марках, расходе, технологии приготовления и нанесения, об организации-исполнителе, а также подписи лиц, производивших работы и осуществлявших контроль.

На огнезащитный материал, кроме сертификата соответствия продукции требованиям пожарной безопасности и документов о качестве (паспорт, свидетельство и т. д.), должна быть представлена НД (технические условия, национальные стандарты, инструкции по нанесению или технологический регламент и т.д.), в которой указывается следующее: огнезащитная эффективность; условия эксплуатации огнезащищенных объектов; технические требования к огнезащитному покрытию или пропиточному составу (толщина покрытия, цвет, внешний вид, плотность, срок службы, совместимые грунты и т.д.).

Во время приемки огнезащитных работ лица, осуществляющие контроль, должны проверить соответствие характеристик примененного огнезащитного материала требованиям проекта огнезащиты, наличие и соответствие срока действия лицензий на проектирование и выполнение работ по огнезащите (или рекомендаций СРО) у организации, производившей огнезащитную обработку, а также наличие другой* документации, подтверждающей качество выполнения огнезащитных работ.

При экспертизе проекта огнезащиты (проекта производства работ (далее - ППР) по огнезащитной обработке) проверяется его соответствие действующим нормативным документам, правильность расчетов приведенных толщин металлических конструкций и требуемой толщины огнезащитного слоя. Следует учитывать, что в соответствии с Заключением нормативно-технического совета (протокол от 20.09.2007 г. № 11) экстраполяция экспериментальных данных не рекомендуется.

В обязательном порядке проверяется соответствие условий эксплуатации огнезащищенных объектов требованиям НД на огнезащитный состав.

______________

* Акты внутренней проверки толщины нанесенного покрытия, акты сдачи-приемки, отзывы сторонних организаций о качестве выполнения работ.

4.2. Визуальный контроль. Измерение толщины огнезащитного слоя

Основным критерием качества огнезащиты является полное соответствие состояния огнезащищенных конструкций, изделий и других объектов требованиям НД на применение огнезащитного состава (внешний вид, условия эксплуатации, толщина и т.д.) и требованиям проектной документации на строительство (огнезащитную обработку).

По результатам визуального контроля и измерения толщин огнезащитного слоя составляется акт произвольной формы, или данные результаты отражаются в заключении о качестве выполнения работ.

4.2.1. Визуальный контроль

Визуальный контроль основывается на оценке внешнего вида покрытия при осмотре. Основным критерием оценки является соответствие внешнего вида покрытия требованиям НД на применение огнезащитного состава.

На объектах огнезащиты не допускается наличие необработанных мест, сквозных трещин, отслоений, других видимых признаков разрушения покрытия, изменения цвета и т.д. Для конструкций и изделий, защищенных пропиточными составами, недопустимо наличие посторонних покрытий и загрязнений. Особое внимание следует обращать на обработку соединений элементов конструкций и места, в которых затруднено нанесение огнезащитных составов. Обнаруженные дефекты фотографируют.

При осмотре конструкций и изделий, защищенных пропиточными составами, оценивается соответствие внешнего вида объекта огнезащиты требованиям НД на применение состава. Для более точного определения равномерности нанесения пропиточных составов рекомендуется добавлять в них пигменты, рекомендованные производителем огнезащитного состава.

4.2.2. Измерение толщины огнезащитного слоя

Толщину огнезащитного слоя определяют путем измерений в нескольких местах (1 - 2 серии измерений на каждые 200 м2 поверхности). В каждой серии рекомендуется проводить не менее 5 измерений в различных местах одной конструкции с усреднением результатов и оценкой максимальных отклонений величин. Измерения (отбор проб) необходимо проводить преимущественно в местах конструкций, где по визуальным признакам предполагается некачественная обработка или отклонение от нормативной толщины покрытия.

Контроль толщины слоя нанесенного огнезащитного покрытия на металлических конструкциях осуществляется с помощью специальных приборов, обеспечивающих необходимую точность измерений. Для покрытий толщиной до 20 мм рекомендуется использовать магнитные толщиномеры (например, «Минитест» [4], МТ-2007), ультразвуковые толщиномеры, микрометры. В целях измерения толщины покрытий, составляющих 10 мм и более, возможно использование штангенциркуля или игольчатого щупа с линейкой. По результатам измерений определяется усредненное значение и минимальное значение толщины покрытия.

Для контроля толщины огнезащитного покрытия, нанесенного на деревянные конструкции, необходимо вырезать образец огнезащищенной древесины толщиной, превышающей толщину огнезащитного покрытия, указанную в НД на данное средство огнезащиты. Определение толщины нанесенного покрытия на отобранном образце проводится при рассмотрении его в сечении под микроскопом, например МБС-9, при этом срез образца помещается на прибор типа объект-микрометр. Порядок и особенности работы с этими приборами изложены в стандарте [6].

Контроль толщины нанесенного на изоляцию электрокабелей покрытия осуществляется с помощью штангенциркуля или микрометра, а в случае необходимости при помощи микроскопа на фрагментах оболочки кабеля с огнезащитным покрытием.

По результатам измерений определяют среднюю и минимальную толщину огнезащитного покрытия. Следует учитывать, что значение средней толщины, полученное на объекте огнезащиты, не обязательно должно совпадать со значением средней толщины, указанным в сертификате соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (обычно указывается для огнезащитных составов, предназначенных для защиты металлических поверхностей).

Среднее и минимальное значения толщины огнезащитного слоя должны соответствовать требованиям НД на применение огнезащитного состава и требованиям проектной документации на строительство (огнезащитную обработку).

4.3. Отбор проб для экспериментального контроля качества огнезащитной обработки

Пробы огнезащитных составов отбирают с фрагментов огнезащищенных конструкций или изделий. Места отбора проб выбирают с учетом требований п. 4.2.2.

Огнезащитные покрытия, нанесенные на металлические поверхности, снимают до грунта, не захватывая его, а при комбинированном покрытии вместе с защитным (декоративным) слоем.

Пробы тонкослойных покрытий отбирают с древесины или кабеля вместе с подложкой для последующего более тщательного (под микроскопом) отделения чистого покрытия от подложки.

Текстильные материалы, обработанные с помощью огнезащитной пропитки, отбирают в виде фрагмента (желательно полной толщины). Подробнее требования к образцам текстильных материалов и огнезащищенной древесины описаны ниже.

Для проведения ТА пробы древесины или материалов на ее основе, защищенных с помощью поверхностной огнезащитной пропитки, отбираются в виде среза поверхностного слоя материала толщиной 1,2 - 2 мм. Пробы отбираются в виде кусочков (фрагментов) площадью не менее 1 см2. Для древесины, огнезащищенной с использованием глубокой пропитки, толщина среза материала не нормируется.

Рекомендуемая норма отбора проб: не менее 4 - 5 с каждых 1000 м2 или одного объекта огнезащиты при площади обработки менее 1000 м2.

По результатам отбора проб составляется акт, форма которого приведена в прил. 1.

4.4. Контроль с помощью экспресс-методов

4.4.1. Оценка качества огнезащиты древесины, обработанной пропиточными составами

Качество огнезащиты древесины, обработанной пропиточными составами, на объектах оценивают при помощи малогабаритного переносного прибора согласно стандарту [2], предварительную оценку допускается проводить по горючести стружки.

Отбор образцов для предварительной оценки качества по горючести стружки производят в нескольких местах путем снятия острым режущим инструментом (например, широкой стамеской или ножом) стружки толщиной не более 1 мм. При поджигании стружки пропитанной древесины (с обработанной стороны) пламенем газовой зажигалки или спички она не должна гореть. Размер пробы должен быть таким, чтобы пламя касалось ее краев или обратной стороны.

Сущность метода заключается в оценке огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) образцов поверхностного слоя древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, в результате воздействия пламени газовой горелки. В целях безопасности не допускается проведение таких испытаний непосредственно на месте отбора образцов: чердачное помещение, стройплощадка и т.д. Отбор образцов для оценки качества производят с поверхности древесины в разных точках, равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций. Особое внимание обращают на места, в которых качество обработки вызывает сомнение. Образцы отбирают с конструкций различных типов (стропила, обрешетка и др.). С помощью режущего инструмента снимают поверхностный слой (стружка) прямоугольной формы следующих размеров: длина - 20  50 мм, ширина - 25  35 мм, толщина - 1  1,5 мм. Места отбора проб маркируются, поврежденное огнезащитное покрытие восстанавливается.

После отбора образцов необходимо довести их размеры до рекомендуемых (допускается стачивание части подложки для получения требуемой толщины со стороны, не подвергавшейся обработке, а также обрезание кромок для придания образцу прямоугольной формы).

Испытания образцов и оценку результатов проводят согласно методике [2].

Для оценки качества огнезащитных лакокрасочных покрытий по древесине применение данной методики весьма проблематично из-за сложности отбора образцов стружки без разрушения покрытия и спорности оценки результатов испытаний.

4.4.2. Оценка качества примененных огнезащитных составов по древесине

При необходимости образцы пропиточных составов, огнезащитных лаков и красок по древесине, примененных на объекте, могут быть отобраны в неотвержденном виде. В этом случае качество огнезащитного состава оценивают по контрольному методу [2] или рассмотренным ниже методом ТА.

4.4.3. Оценка качества огнезащитной обработки текстильных материалов

Качество огнезащиты текстильных материалов, обработанных пропиточными составами, на объектах оценивают экспресс-методом, сущность которого заключается в оценке огнезащитных свойств (по признакам воспламенения) образцов материалов в результате воздействия пламени спиртовой горелки. Для испытаний необходимо отобрать образцы тканей размером 50  200 мм с огнезащитной обработкой, три в направлении основы (по длине текстильного материала) и три в направлении утка (по ширине текстильного материала). Испытания образцов и оценку результатов проводят по методике, изложенной в Руководстве [3].

4.4.4. Оценка качества примененных огнезащитных составов по металлу

Образцы покрытий по металлу (краски, составы, обмазки) при необходимости также могут быть отобраны в неотвержденном виде. В этом случае качество применяемого огнезащитного материала проверяется путем оценки теплоизолирующих свойств приготовленных покрытий.

Возможно проведение испытаний по контрольному методу, изложенному в стандарте [7].

Определение теплоизолирующих свойств покрытий по металлу проводится согласно методике [8].

Метод позволяет быстро и на небольших образцах с малым расходом материала получить воспроизводимые и сравнимые между собой результаты, характеризующие огнезащитную эффективность покрытий.

Критерием оценки теплоизолирующих свойств огнезащитного покрытия является время эффективности теплоизоляции , мин - время от начала испытания окрашенного образца (при одностороннем нагреве его в специальной установке по температурному режиму «стандартного» пожара) до момента, когда температура на необогреваемой стороне достигает 500 °C.

Установлено, что значения , полученные по указанному выше методу и по стандартному методу испытания на огнестойкость (оценка огнезащитной эффективности), показывают удовлетворительную корреляцию результатов.

При сравнительном анализе результатов по указанным методам проверялись условия необходимости и достаточности* значений  для прогноза группы эффективности испытываемого материала.

_______________

Критерии, определяющие условия достаточности значений к для прогноза соответствия материала какой-либо группе эффективности, не были определены ввиду сложности взаимосвязей.

Для значений  в качестве критерия прогноза* группы эффективности соблюдаются условия необходимости - соответствие результатов испытания огнезащитного покрытия заданной толщины на данной установке и результатов, полученных для этого покрытия при сертификационных испытаниях.

______________

* Данные критерии относятся к конкретной установке, откалиброванной по группам материалов.

То есть для прогноза определенной группы эффективности необходимо получение значений х  к - калибровочной величины установки для данной группы.

Оценка эффективности огнезащитного материала производится путем сравнения значений х для испытываемого образца покрытия и э для эталонного образца огнезащитного покрытия. Эффективность огнезащиты определяется соблюдением неравенства х  э или х  к.

Например, для материала 6-й группы эффективности необходимо получение значений к  24 мин (возможны значения до 26 мин).

Для материала 5-й группы эффективности значение к может быть 24 мин (для различных установок возможны значения от 22 до 28 мин).

4.4.5. Оценка качества огнезащитной обработки вспучивающимися огнезащитными составами

Данный экспресс-метод может быть применен для вспучивающихся огнезащитных покрытий независимо от материала объекта огнезащиты (кабели, древесина, металл и т.д.). Для оценки качества отбираются образцы покрытия согласно подразд. 4.3. Из образцов покрытия вырезаются диски диаметром 3-5 мм в количестве не менее 3 шт. и помещаются на негорючую термоустойчивую подложку на расстоянии не менее 10 мм друг от друга. Далее проводят определение коэффициента вспучивания согласно прил. Ф стандарта [9].

Вспучивание покрытия производят в термошкафу с выдержкой образца при температуре 600°C в течение 5 мин.

Коэффициент вспучивания Kвс рассчитывают как отношение толщины вспученного слоя h к исходной толщине покрытия h0.

Kвс = h/h0.

Коэффициент вспучивания покрытия определяют как среднее арифметическое трех измерений для всех испытанных образцов. Он должен быть не менее 10 согласно таблице Ф.2 [9].

4.4.6. Оценка качества примененных вспучивающихся огнезащитных составов

Для огнезащитных составов, отобранных на объекте в неотвержденном виде, предварительную - индикаторную оценку качества можно сделать по величине коэффициента вспучивания образцов покрытия в специальных испытаниях по методу, изложенному в прил. Ф стандарта [9].

Коэффициент вспучивания определяют путем оценки вспучивания покрытия, нанесенного толщиной 1 мм на металлическую пластину 100  100 мм.

Порядок экспериментальной оценки Kвс аналогичен изложенному в п. 4.4.5.

Измерение толщин h и h0 проводят в трех сечениях образца. Коэффициент вспучивания определяют как среднее арифметическое трех измерений.

Он должен быть не менее 10 согласно табл. Ф.2 [9].

4.5. Методика установления вида примененного материала и оценки качества огнезащитной обработки с помощью методов термического анализа

Эта методика является наиболее точной и наиболее информативной из всех приведенных, поскольку позволяет не только определить качество огнезащитной обработки с высокой степенью точности, но и установить вид материала, примененного для огнезащиты. Основные положения методики применения метода ТА изложены в стандарте [10].

4.5.1. Аппаратура

Для оценки качества огнезащитной обработки и установления вида примененного материала могут использоваться следующие методы ТА:

- термогравиметрического (ТГ);

- термогравиметрического по производной (ДТГ);

- дифференциально-термического (ДТА);

- дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК).

При этом могут использоваться следующие приборы ТА:

- модульные, в которых каждый метод сосредоточен в одном приборе;

- совмещенные, в которых отдельные методы совмещены в одном приборе (приборы типа дериватографа);

- с ручной обработкой термоаналитических кривых;

- автоматизированные, имеющие соответствующее программное обеспечение по управлению и обработке.

Особенности и принцип действия термоаналитической аппаратуры подробно изложены в стандартах [9, 10] и работах [11 - 15].

4.5.2. Требования к аппаратуре ТА

Общие требования

- конечная температура нагрева образцов - не менее 1000 °C;

- линейная скорость нагревания - в пределах от 5 до 20 °C · мин-1;

- погрешность измерения температуры  2 °C;

- точность линейности нагрева не ниже  3 % (в диапазоне температур от 50 до 1000 °C);

- установка должна обеспечивать возможность подачи в реакционную зону (тигельное пространство) воздуха или инертного газа (азота, аргона) с расходом от 30 до 120 (или 120 - 400) мл · мин-1 (в зависимости от типа прибора и тиглей).

Требования к термовесам

- диапазон измерения массы от 1 до 500 мг;

- погрешность измерения массы испытываемого образца 1,5 %.

В термовесах должна быть предусмотрена периодическая калибровка для сохранения требуемой точности измерения.

Требования к аппаратуре ДТА иДСК

- конечная температура нагрева - не менее 1000 °C;

- предел измерения разности температур образца и эталона (для ДТА) - не более 0,2 °C;

- калориметрическая чувствительность (для ДСК) - не более 20 мкВт.

Для получения характеристик, необходимых для определения идентификационных параметров ОЗП, как при первичных ТА испытаниях - контрольного образца (идентификатора), так и пробы с объекта контроля, следует использовать преимущественно исследования ТГ, ДТГ, для уточнения поведения материала и получения дополнительных ТА данных возможно использование методов ДТА (ДСК), а также композиционного анализа.

4.5.3. Отбор проб для установления вида (идентификации) примененного материала и оценки качества огнезащитной обработки с помощью методов термического анализа

При инструментальном контроле качества ОЗП с использованием аппаратуры для ТА используются точечные пробы с обработанных поверхностей, отобранные в соответствии с указаниями в подразд. 4.3.

Для ТА огнезащитных пропиток древесины готовятся пробы верхнего слоя образца древесины толщиной 1 - 1,5 мм.

Точечные пробы для ТА отбираются как со средней части, так и у края строительной конструкции. Из серии отобранных проб формируется объединенная проба огнезащитного материала.

В случае большой неоднородности материала (например, имеются крупные включения и др.), как правило, это покрытие на неорганической основе, имеющее толщину более 3 мм, для проведения ТА испытаний из объединенной пробы готовят усредненную пробу путем измельчения ее (в ступке) до порошка и тщательного перемешивания.

Из объединенной или усредненной пробы готовят испытываемые образцы для проведения ТА испытаний так, чтобы они были представительными для точечной пробы.

Масса, форма и размеры образца для ТА испытаний зависят от типа прибора, на котором проводятся испытания, а также от природы материала, его плотности и выбираются в соответствии с условиями первичных испытаний контрольного образца (идентификатора), с учетом рекомендаций для работ на соответствующем приборе.

4.5.4. Проведение термического анализа

Требования к приготовлению образцов для ТА, подготовке и проведению испытаний, обработке результатов, протоколу испытаний приведены в стандарте [10].

Для увеличения объективности определяемых по ТГ, ДТГ и ДТА кривым параметров и характеристик рекомендуется проводить ТА эксперимент проб с объекта контроля на испытываемых образцах с максимально близкими к идентификатору значениями массы, формы и размеров.

Условия проведения испытаний огнезащитных покрытий на приборах ТА должны соответствовать используемым при получении первичных данных (для идентификатора), с учетом следующих рекомендаций:

- в качестве держателя образцов следует использовать тигли из корунда или платины (ТГА), платиновые корзинки (для ТГА), микротигли с тонкими вкладышами. При выборе материала тигля необходимо учитывать тип исследуемого материала, его агрессивность и т.д. (не рекомендуется использовать корундовые тигли для силикатных систем, некоторых окисных систем - для таких материалов подходят платиновые или никелевые тигли);

- конечная температура нагрева 850 °C или температура, соответствующая окончанию всех наблюдаемых при нагревании процессов (например, для покрытий на неорганической основе - 900 °С);

- атмосфера испытаний: для вспучивающихся покрытий на полимерной основе - азот или переменная атмосфера (композиционный анализ: азот - до температуры выхода ТГ кривой на горизонталь, примерно 750 °C, после 750 °C - воздух), которая чаще применяется при оценке качества текстильных материалов; для остальных покрытий - воздух;

- расход газа в (из) нагревательную камеру (тигельное пространство) от 50 (модульные приборы типа Du Pont, Metler, дериватографы С) до 250 мл·мин-1 (дериватографы Q); патрубок, отводящий (подводящий) воздух, должен располагаться в непосредственной близости от испытываемого образца (дериватограф).

4.5.5. Обработка результатов

При проведении испытаний фиксируются следующие термоаналитические зависимости:

обязательные: ТГ кривая и ДТГ кривая;

факультативные: ДТА кривая или ДСК кривая, а также зависимости композиционного анализа.

По результатам ТА экспериментов - не менее двух - определяются значимые ТА характеристики - термоаналитические идентификационные показатели (ТИП) материала и вспомогательные идентификационные характеристики ТА кривых.

Термоаналитические идентификационные показатели - идентификационные ТА параметры материала, определяемые по ТГ и ДТГ кривым:

- температуры (T, °C) фиксированных потерь массы (например, 5, 10, 20, 30, 50 %) в интервале 150-500 °C - для ОЗП на полимерной основе, защищенной ткани и древесины. Полученный диапазон суммарной потери массы материала разбивается не менее чем на четыре интервала;

- потеря массы (mт, %) при фиксированных значениях температуры (300, 400, 500 °C) для неорганических ОЗП;

- зольный (коксовый) остаток при температуре окончания процесса деструкции (mз, %);

- коксовое число и скорость окисления кокса (при композиционном анализе) для текстильных материалов и ОЗП на органической основе;

- температуры максимумов ДТГ кривой (TmaxДТГ, °C) в интервале 150-400 °C.

ТИП и идентификационные характеристики определяются по каждой из термоаналитических кривых ТГ, ДТГ (ДТА или ДСК). Характерная схема определения идентификационных параметров и характеристик приведена на рис. 1 прил. 2.

Рассчитываются средние арифметические величины ТИП и характеристик, их отклонения от среднего арифметического - d (в том числе максимальные), а также средние квадратичные погрешности (СКП) [10].

Используемые обозначения:

mi - потеря массы в i-м опыте, мг;

mср - среднее значение потери массы, мг;

m0 - исходная масса образца, мг;

Ti - идентификационное значение температуры в i-м опыте, °C;

Tср - среднее значение идентификационной температуры, °С;

Tк - конечная температура нагревания, °C.

Отклонения от среднего определяются по формулам:

для потери массы = ;                                                                                         (1)

для температуры = .                                                                                            (2)

Для случаев, когда при определении ТИП наблюдаются отклонения величин от среднего более 3 %, в протоколы вносятся максимальные отклонения.

Если данные двух съемок отличаются более чем на 5 %, что может наблюдаться при большой неоднородности проб материалов и т.п., проводятся дополнительные съемки (до пяти измерений).

В данном случае определяется доверительный интервал  для ТИП по следующей схеме.

Рассчитываются значения:

- Sx - среднее квадратичное среднего арифметического результатов съемок;

- СКП - средняя квадратичная погрешность (СКП) и далее доверительный интервал 

 = t (po, f) Sx,                                                                (3)

где t (po, f) - значение t-критерия при выбранном значении доверительной вероятности (принимается po = 0,95) и данном числе степеней свободы f (количестве съемок).

Значения t-критерия определяются по справочным таблицам [10].

Образцы протоколов испытаний для огнезащитных покрытий или огнезащищенных материалов с указанием рассчитанных средних значений идентификационных характеристик (ТИП) представлены в прил. 3. В протоколе приводятся значения: потери и скорости потери массы, температур или их безразмерных аналогов - степени и скорости превращения, температур максимумов скоростей превращения, соответствующих расчетных значений СКП, дисперсий - (СКП)2, а также рисунки характерных термоаналитических кривых.

4.5.6. Установление вида (идентификация) примененного материала и оценка качества огнезащитной обработки

Оценка полученных результатов

Идентификация поступившего на испытания материала осуществляется путем сравнения его ТА кривых и идентификационных термоаналитических характеристик и показателей (по протоколам) с «эталонными» данными, полученными для идентификатора и представленными в технической документации на материал (при производстве и сертификации).

В случае отсутствия идентификатора идентификационные характеристики материала сравниваются с данными, полученными для контрольного образца, взятого из испытательной лаборатории, проводившей сертификационные испытания данного материала, или материала, представленного организацией-изготовителем.

Сравнению подлежат термоаналитические характеристики и параметры, полученные только при полностью одинаковых условиях эксперимента (отклонение не более 3 %) на приборах одного класса.

В зависимости от степени совершенства (автоматизации обработки) применяемой аппаратуры сравнение результатов может производиться по одной из описанных ниже схем.

При наличии современной аппаратуры для идентификации можно рекомендовать методику, изложенную в стандарте [10], или приведенную ниже схему.

Для установления вида огнезащитного материала (ОЗП) и оценки его качества можно рекомендовать наименее трудоемкий и простой метод, а также критерии оценки, изложенные ниже. Для текстильных материалов и пропиток древесины метод приведен в Руководстве [3].

Критериями для установления вида (идентификации) примененного материала, на основании которых проводится отнесение испытываемых ОЗП к одному из известных видов (делается заключение об их соответствии по виду и качеству нормативному покрытию или идентичности ОЗП), а также оценки качества огнезащитной обработки являются значимые термоаналитические характеристики (идентификационные показатели), определенные по п. 4.5.4.

Материалы являются соответствующими по виду при соблюдении нижеследующих условий.

Зависимости ТГ, ДТГ, а в оговоренных случаях ДТА или ДСК, имеют подобный вид, если:

- соответственно совпадает количество интервалов деструкции;

- совпадает количество пиков ДТГ, ДТА или ДСК;

- расхождения значений средних арифметических идентификационных показателей, определяемых по п. 4.5.4, для соответствующих видов ОЗП не превышают 20 % или не превышают максимальных отклонений от среднего, полученных при первичных испытаниях идентификатора - эталона.

Материалы являются идентичными или имеют соответствующие (одинаковые) показатели огнезащитной эффективности по данным ТА при соблюдении условий п. 4.5.4 и нижеследующих:

- отличия среднеарифметических значений соответствующих пиков ДТГ (в диапазоне температур 180-550 °C) не превышают 30 %;

- отличия значений потери массы при фиксированных температурах (в интервале 300-500 °C) не превышают 15 % - для ОЗП на неорганической основе;

- отличия значений температур фиксированных потерь массы для ОЗП на полимерной основе (в интервале температур 180 - 450 °C) и для ОЗП на неорганической основе (в интервале температур 150 - 300 °C) не превышают 15 %;

- отличия значений ТИП (в диапазоне температур 150 - 500 °C) не превышают 15 %, или среднеарифметические значения идентификационных ТА показателей ОЗП укладываются в доверительный интервал аналогичных показателей идентификатора.

Для тканей на основе хлопка контроль огнезащищенности необходимо проводить путем сравнения отличий среднеарифметических значений следующих ТИПт для тканей:

- величины зольного остатка;

- температуры максимума 1-го пика - Tmax1;

- величины интенсивности 2-го пика - А2, % · мин-1.

Для смешанных тканей контроль огнезащищенности необходимо проводить:

- по величине зольного остатка;

- температуре максимума 2-го пика - Tmax2;

- амплитуде 2-го или 3-го пика - A2, % · мин-1.

Соответствие качества огнезащиты смешанных тканей соблюдается в случае, если отличия среднеарифметических значений указанных ТИПТ (в диапазоне температур 180-550 °C) не превышают 20 % или среднеарифметические значения этих ТА показателей обработанного текстильного материала укладываются в доверительный интервал аналогичных ТИП, полученных ранее (для идентификатора).

При оценке качества огнезащитной обработки древесины (материалов на ее основе), произведенной способом поверхностной огнезащиты, в некоторых случаях могут наблюдаться несоответствия ТА данных для образца, отобранного с объекта, с ТА данными, полученными для идентификатора (стандартного образца древесины сосны [2], обработанного огнезащитным составом). Это может быть связано с отличиями породы древесины, отобранной с объекта огнезащиты, от стандартных образцов. В этом случае окончательный вывод о качестве огнезащитной обработки делается на основании сравнения данных, полученных для образцов огнезащищенной древесины (поверхностный слой толщиной 1 мм) и незащищенной древесины (слой ниже 4 мм от поверхности), отобранных с объекта.

Методы проведения термического анализа и возможности его применения изложены в работах [11-19].

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

Осуществление любого контроля качества огнезащитных работ рекомендуется начинать с проверки документации (см. подразд. 4.1).

Иногда может быть рекомендована только проверка документации - для организаций, которые достаточно давно (не менее трех лет) и успешно действуют (имеют положительные отзывы от организаций, которым оказывали услуги по огнезащитной обработке; успешно выдерживали проверки, проводимые органами ФПС, и т.д.) на рынке услуг по огнезащитной обработке. Такая проверка применима и для объектов, где огнезащитная обработка проводилась на небольшой площади (до 100 м2).

В других случаях после положительных результатов контроля по представленной документации проводят визуальный контроль и измерение толщины огнезащитного слоя (см. подразд. 4.2). При контроле качества огнезащитной обработки древесины (материалов на ее основе) или текстильных материалов, выполненной пропиточными составами (антипиренами), рекомендуется также использовать контроль с помощью экспресс-методов.

Если имеются сомнения в качестве примененных огнезащитных материалов, получены отрицательные результаты по экспресс-методам, а также в случаях, когда проверка осуществляется на объектах, имеющих важное значение (здания с пребыванием большого количества людей (ночные клубы, театры, кинотеатры, учебные учреждения и т. д.), здания государственных и муниципальных предприятий, хранилища, объекты с общей площадью огнезащитной обработки более 5000 м и т. д.), проводится комплексная проверка, включающая в себя все указанные методы контроля и методику установления вида примененного материала и оценки качества огнезащитной обработки с помощью методов ТА. Такой комплексный подход дает наиболее полное представление о качестве огнезащитной обработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.

3. Способы и средства огнезащиты текстильных материалов: руководство. М.: ВНИИПО, 2004. 48 с.

4. Инструкция по работе с прибором «Минитест».

5. СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

6. ГОСТ 7513-75. Объект-микрометр.

7. ГОСТ Р 53295-2009. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.

8. Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу. М: ВНИИПО, 1998.

9. ГОСТ Р 12.3.3047-98. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

10. ГОСТ Р 53293-2009. Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа.

11. Пилоян Г.О. Введение в теорию термического анализа. М.: Наука, 1964. 232 с.

12. Уэндландт У. Термические методы анализа. М.: Мир, 1978. 526 с.

13. Шестак Я. Теория термического анализа. М.: Мир, 1987.456 с.

14. Топор Н.Д., Огородова Л.П., Мельчакова Л.В. Термический анализ минералов и неорганических соединений. М.: МГУ, 1987. 188 с.

15. Павлова С.С., Журавлева И.В., Толчинский Ю.И. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1983. 118 с.

16. Горшков B.C. Термография строительных материалов. М.: Стройиздат, 1968. 240 с.

17. Контроль качества полимерных материалов / Басов Н.И. [и др.]; под ред. В.А. Брагинского. Л.: Химия, 1990. 112 с.

18. Пожарная опасность строительных материалов / А.Н. Баратов [и др.]. М.: Стройиздат, 1988. 380 с.

19. Wendlandt W.W. Thermal analysis. New York: Wiley, 1986. 814 р.

Приложение 1

АКТ

отбора проб для

- идентификации огнезащитного состава

- оценки качества огнезащитной обработки

(ненужное зачеркнуть)

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, в составе:

Председатель ____________________________________________________________________

Члены комиссии: ________________________________________________________________,

Представитель исполнителя работ _________________________________________________,

Заказчик работ __________________________________________________________________,

составили настоящий акт о том, что в присутствии членов комиссии проведен отбор образцов (проб) огнезащитного (ых) состава (ов) ________________________________________

изготовленных __________________________________________________________________,

(предприятие-изготовитель)

с __________________________________________________________________ конструкций,

(описание места отбора)

на _____________________________________________________________________________

(объект, адрес)

в количестве ____________________________________________________, что соответствует

представительной выборке.

Отобранные образцы упакованы в _____________ тару, комплектуются копиями следующих документов:

сертификат на огнезащитный состав ________________________________________________,

паспорт на партию продукции _____________________________________________________

с указанием даты изготовления _______ _______ ______,

НД (ТУ, ГОСТ и т. д.) ____________________________________________________________,

документ на технологию нанесения ________________________________________________,

акт выполнения работ ____________________________________________________________.

Дата отбора проб "____" _________________ 20___ г.

Акт составлен на ______ л. в ________ экз. и направлен _______________________________.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Представитель исполнителя работ

Представитель заказчика работ

Согласовано:

Приложение 2

Характерные термогравиметрические кривые образца:

1 - ТГ кривая (потеря массы); 2 -ДТГ кривая (скорость потери массы)

(атмосфера - воздух, 50 мл · мин-1, скорость нагрева 20 C · мин-1)

Приложение 3

ПРОТОКОЛ № 1-2003 от ______

результатов термического анализа материалов

1. Адрес заказчика _______________________________________________________________

2. Наименование материала ________________________________________________________

3. Дата поступления образца на испытания ___________________________________________

4. Дата проведения испытаний _____________________________________________________

5. Аппаратура для термического анализа: ____________________________________________

6. Аттестат № ______, действителен до "____" _________ 20___

7. Условия проведения испытаний: табл. 1

8. Результаты испытаний: табл. 2 (см. рис. прил. 2)

Таблица 1

| Условия испытаний | Используемый модуль |
| --- | --- |
| Термопара |  |
| Тигель |  |
| Масса образца, мг |  |
| Форма образца |  |
| Атмосфера |  |
| Расход газа, мл · мин-1 |  |
| Скорость нагрева, °C · мин-1 |  |
| Конечная температура нагрева, °C |  |

Таблица 2

| Потеря массы (m, %) при температуре, C |  |  |  |  |  | Коксовый остаток, %, при T ____, °C | Зольный остаток, %, при T _____, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m100 | m200 | m300 | m400 | m500 |  |  |
| mср |  |  |  |  |  |  |  |
| СКП |  |  |  |  |  |  |  |
| (СКП)2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура (°C) потери массы |  |  | T5% |  |  | T10% | T20% |
| Tср |  |  |  |  |  |  |  |
| СКП |  |  |  |  |  |  |  |
| (СКП)2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика максимумов ДТГ пиков в температурном интервале (температура максимума Tmax, °C / максимальная скорость потери массы A, % · мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал, °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Tmax ср / Amax ср |  |  |  |  |  |  |  |
| СКП / СКПскп |  |  |  |  |  |  |  |
| (СКП)2 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ___________________ Ф.И.О.

Нач. сектора ___________________ Ф.И.О.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения. Область применения

2. Термины и определения

3. Организация контроля качества огнезащитных работ. Краткая характеристика методов контроля

4. Методы контроля качества огнезащитных работ

4.1. Контроль по представленной документации

4.2. Визуальный контроль. Измерение толщины огнезащитного слоя

4.2.1. Визуальный контроль

4.2.2. Измерение толщины огнезащитного слоя

4.3. Отбор проб для экспериментального контроля качества огнезащитной обработки

4.4. Контроль с помощью экспресс-методов

4.4.1. Оценка качества огнезащиты древесины, обработанной пропиточными составами

4.4.2. Оценка качества примененных огнезащитных составов по древесине

4.4.3. Оценка качества огнезащитной обработки текстильных материалов

4.4.4. Оценка качества примененных огнезащитных составов по металлу

4.4.5. Оценка качества огнезащитной обработки вспучивающимися огнезащитными составами

4.4.6. Оценка качества примененных вспучивающихся огнезащитных составов

4.5. Методика установления вида примененного материала и оценки качества огнезащитной обработки с помощью методов термического анализа

4.5.1. Аппаратура

4.5.2. Требования к аппаратуре ТА

4.5.3. Отбор проб для установления вида (идентификации) примененного материала и оценки качества огнезащитной обработки с помощью методов термического анализа

4.5.4. Проведение термического анализа

4.5.5. Обработка результатов

4.5.6. Установление вида (идентификация) примененного материала и оценка качества огнезащитной обработки

5. Рекомендации по применению методов контроля

6. Литература

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3